 AG.ZP.3320.67.19 - Zał. Nr 3

dot. Zakresu robót adaptacyjnych i wykończeniowych do wykonania, będących po stronie dostawcy aparatury medycznej w salach zabiegowych i operacyjnych w nowo wybudowanym budynku kardiologii.

Dostawca aparatury medycznej ma wykonać wg poniższych wymagań:

1. Przegrody pionowe (ściany wewnętrzne działowe):
  1. Zabudowa Panelowa ścienna ze stali nierdzewnej – System konstrukcji nośnych mocowanych do ścian murowanych lub samonośnych. System zapewniający szybki łatwy dostęp do instalacji wewnętrznych w ścianach poprzez możliwość demontażu pojedynczego panelu ściennego. System pozwalający na montaż osłon radiologicznych. System składających się z następujących elementów:
- wspornika profilowanego pionowego.
- Szyny podłogowej i listwy startowej.
- Listwy sufitowej.
- Panela ściennego wykonanego ze stali nierdzewnej
- konstrukcja mocujące dla punktów poboru gazów medycznych.
- Dodatkowe konstrukcje mocujące i wsporcze pod inne elementy	wyposażenia.
- Elementy dodatkowe wmontowane w panele.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać osłony radiologiczne wg wymagań dostosowanych do aparatury.

Wspornik profilowany
Pionowe wsporniki o grubości ścianki min. 1,5 mm, szerokości min. 65 mm i głębokości min. 50 mm wykonane z wysokiej jakości stali cynkowanej montowane pionowo w odległości standardowo co 1200 mm lub w zależności od potrzeb w innych odległościach dostosowane do uwarunkowań technicznych i architektonicznych obiektu.
Poziome wsporniki o grubości ścianki min. 1,5 mm, szerokości min. 100 mm i głębokości min. 50 mm wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej montowane poziomo pomiędzy wsporniki pionowe - min. 1 wspornik na jeden panel pełnej szerokości. Na panele o niestandardowych szerokościach montaż profili poziomych według potrzeb. Łączenie paneli poziomych z pionowymi wykonane poprzez łączniki o kącie 90° lub poprzez trwałe spawanie. Łączniki stosować, gdy występuje dzielenie paneli w przypadku paneli bez dzielenia nie wymaga się stosowania łączników. Wsporniki wraz z szyną podłogową tworzące konstrukcję nośną przygotowaną do przenoszenia obciążenia min. 500 Nm. W przypadku większych obciążeń montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obciążeń do 1000 Nm.
Konstrukcja umożliwiająca podłączenie przewodu uziemiającego.
Wysokość konstrukcji nośnej dostosowana do wysokości sufitu systemowego. Konstrukcja umożliwiająca przeprowadzenie instalacji w poziomie i pionie na miejscu budowy.

Szyna podłogowa i listwa startowa
Szyny wykonane z wysokiej jakości stali o grubości min. 1,0 mm mocowane do podłoża. Grubość szyn dostosowana do grubości konstrukcji nośnej. Listwa startowa profilowana wykonana z wysokiej jakości stali o grubości 1,0 mm i wysokości min. 100 mm. Szyna podłogowa wraz z listwą startową stanowi podstawę dla wykonania cokołu posadzki.
Listwa sufitowa
Wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej malowanej łącząca panele ścienne i sufitowe w sposób szczelny.

Panele ścienne ze stali nierdzewnej
Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z góry i z dołu blacha posiada krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha wzmacniana płytą gipsowo-kartonową o grubości min. 12 mm. Całkowita grubość panelu min. 13 mm.
Materiał na panele - stal chromowo-niklowa materiał EN 1.4301, grubość blachy min. 1 mm. Wysokość pojedynczego panelu min. 294 mm – panel na całej wysokości wykonany jako jeden element – nie dopuszcza się łączonych paneli w przypadku paneli lakierowanych w jednym kolorze. W przypadku wyboru kolorystyki łączonej dopuszcza się dzielone panele. Możliwość wyboru kolorystyki lakierowania paneli z palety RAL. Konstrukcja panelu umożliwiająca późniejszy, łatwy demontaż pojedynczego panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie oraz dostępu serwisowego. Pionowe elementy narożne panelowego systemu (wklęsłe i wypukłe) formowane z jednego elementu bez jakichkolwiek styków i łączeń w narożach dwóch paneli. Fugi między panelami wykonane z antybakteryjnej uszczelki hermetycznej dociskowej. Wyklucza się zastosowanie silikonu jako połączeń między panelami. Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych.

Dodatkowe konstrukcje mocujące
Konstrukcje wsporcze mocowane do wsporników profilowanych dla paneli kontroli elektrycznej, gazowej, szaf, otworów wentylacyjnych i innych wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej o grubości min. 1 mm wykonane indywidualnie po konsultacji z dostawcą poszczególnych podzespołów.

Elementy dodatkowe wmontowane w panele
Zegar elektroniczny sterowany z pilota montowany w system paneli ściennych z czytelnym wyświetlaczem – zegar podłączany do instalacji elektrycznej 230V – zegar montowany tylko na salach operacyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE:
System szczelny posiadający badania przepuszczalności powietrza dla ścianki jednopowłokowej z paneli ściennych stalowych o grubości 13,5 mm montowanych na profilach wykonanych ze stali ocynkowanej o grubości gr. min. 1,5 mm i przekroju minimum 100 x 50 mm z łączeniem paneli uszczelnionych uszczelką silikonową. Dla systemu przepuszczalność powietrza nie większa niż 0,62 m3/hm2 przy nadciśnieniu 250 Pa. Należy przedstawić dokument z badań potwierdzający powyższe wystawiony przez niezależne laboratorium badawcze.

1. Przegrody poziome (sufity):
  1. Zabudowa Panelowa sufitowa ze stali nierdzewnej – System będący spójny z zabudową ścienną – tworzący całość.
System zabudowy panelowej sufitowej umożliwiający zabudowę pomieszczeń ze stropami lanymi żelbetowymi, wykonany indywidualnie dla poszczególnych pomieszczeń, uwzględniający zabudowę innych elementów (np. nawiewy laminarne, lampy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, głośniki).
System zapewniający szybki i łatwy dostęp do instalacji umieszczonych nad panelami sufitowymi poprzez możliwość demontażu pojedynczego panelu sufitowego.
Systemowa konstrukcja nośna mocowana do sufitu. System składający się z następujących elementów:
- konstrukcja
- panele sufitowe – kasetony
- elementy montażowe pod strop laminarny

Konstrukcja
Konstrukcja nośna składająca się z profili głównych i poprzecznych mocowanych do stropu dyblami metalowymi. Profile główne montowane co około 1200 mm a poprzeczne co około 600 mm łączone klamrami tworzącymi stabilne rusztowanie, regulowane za pomocą prętów mocujących. Rozmieszczenie punktów zawieszenia odpowiadające statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględniający warunki montażu infrastruktury.
Wszystkie części konstrukcji wykonane z materiału ocynkowanego. Kasetony sufitowe podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. Kasetony profilowanie z wypustami gwarantującymi równy poziom płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny montaż pojedynczych kasetonów.

Panele sufitowe-kasetony
Panele sufitowe składające się z wysokiej jakości blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej na biało w kolorze RAL 9010, umieszczonej od strony widocznej. Kasetony standardowe o wymiarach modułów 600x600mm, z krawędziami 32 mm (strona zaciskowa) lub 10 mm mocowane w systemie na wcisk typu „clip in”. Kasetony połączone ze ścianą posiadające z dwóch lub trzech stron wysokie krawędzie. Strony bez krawędzi montowane do ściany, w sposób sterylny i szczelny, za pomocą listwy przyłączeniowej. Połączenia między zabudową ścienną a sufitowa wykonane za pomocą profili systemowych, wyklucza się zastosowanie połączeń silikonowych.
Połączenia między zabudową ścienną a sufitową wykonane w sposób szczelny – brak możliwości dostania się zanieczyszczeń od dołu jak też od góry – system nośny posiadający zamknięty profil od dołu a od dołu przystosowany do montowania paneli
Całość zabudowy sufitowej tworząca powierzchnię szczelną poprzez zastosowanie zamkniętej profilowanej specjalnej konstrukcji mocującej sufitowej, zaczepów i płyt.
Panele sufitowe montowane do konstrukcji z możliwością demontowania pojedynczych kasetonów. System umożliwiający otworzenie poprzez otwarcie w dół jednego lub więcej kasetonów i ich zostawienie w pozycji otwartej bez konieczności podpierania i całkowitego demontażu

Lp.	Nazwa pomieszczeń	Opis / wysokość
1	Sala zabiegowa Kardiochirurgiczna	Zabudowa panelowa ze stali nierdzewnej na wys. 3,30 m
2	Sala Zabiegowa Hybrydowa	Zabudowa panelowa ze stali nierdzewnej na wys. 3,30 m
3	Sala Zabiegowa Elektroterapii	Zabudowa panelowa ze stali nierdzewnej na wys. 3,30 m

1. Stolarka drzwiowa – specjalistyczna
  1. pom. 2.25 / Sala Zabiegowa Kardiochirurgiczna
    1. Dp 12 (1szt) – Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG)
- Poszycie ze stali nierdzewnej
- Rama aluminiowa
- wypełnienie z pianki PUR
- wkłada ołowiana
- z okienkiem z szybą ołowianą.
- otwierane automatycznie – aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią obustronnie.
    1. Dp 13 (1szt) – Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG):
- Poszycie ze stali nierdzewnej
- Rama aluminiowa
- wypełnienie z pianki PUR
- wkłada ołowiana
- otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią z drugiej strony.
- Listwa uderzeniowa.
    1. Dp 15 (1szt) – Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG):
- Poszycie ze stali nierdzewnej.
- Rama aluminiowa.
- wypełnienie z pianki PUR.
- wkłada ołowiana.
- otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią.
- Listwa uderzeniowa.
- Możliwość podłączenia do systemu SAP (po wykryciu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, umożliwiającym dokończenie operacji i wyjście z sali po zakończeniu)
  1. pom. 2.26 / Sala Zabiegowa Hybrydowa
    1. Dp 12 (1 szt.) – Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG)
- Poszycie ze stali nierdzewnej
- Rama aluminiowa
- wypełnienie z pianki PUR
- wkłada ołowiana
- z okienkiem z szybą ołowianą.
- otwierane automatycznie – aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią obustronnie.
    1. Dp 13 (1 szt.) – Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG):
- Poszycie ze stali nierdzewnej
- Rama aluminiowa
- wypełnienie z pianki PUR
- wkłada ołowiana
- otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią z drugiej strony.
- Listwa uderzeniowa.
    1. Dp 15 (1 szt.) – Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG):
- Poszycie ze stali nierdzewnej.
- Rama aluminiowa.
- wypełnienie z pianki PUR.
- wkłada ołowiana.
- Z okienkiem z szybą ołowianą.
- otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią.
- Listwa uderzeniowa.
- Możliwość podłączenia do systemu SAP (po wykryciu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, umożliwiającym dokończenie operacji i wyjście z sali po zakończeniu)
  1. pom. 2.29 / Sala Zabiegowa Elektroterapii.
    1. Dp 12 (1szt.) – Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG)
- Poszycie ze stali nierdzewnej
- Rama aluminiowa
- wypełnienie z pianki PUR
- wkłada ołowiana
- z okienkiem z szybą ołowianą.
- otwierane automatycznie – aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią obustronnie.
    1. Dp 13 (1 szt.) – Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG):
- Poszycie ze stali nierdzewnej
- Rama aluminiowa
- wypełnienie z pianki PUR
- wkłada ołowiana
- otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią z drugiej strony.
- Listwa uderzeniowa.
    1. Dp 14 (1 szt.) - Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG):
- Poszycie ze stali nierdzewnej.
- Rama aluminiowa.
- wypełnienie z pianki PUR.
- wkłada ołowiana.
- otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią, a z drugiej strony.
- Listwa uderzeniowa.
- Możliwość podłączenia do systemu SAP (po wykryciu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, umożliwiającym dokończenie operacji i wyjście z sali po zakończeniu)

    1. Dp 15 (1szt) - Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG):
- Poszycie ze stali nierdzewnej.
- Rama aluminiowa.
- wypełnienie z pianki PUR.
- wkłada ołowiana.
- Z okienkiem z szybą ołowianą.
- Otwieranie automatyczne – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią.
- listwa uderzeniowa.
- Możliwość podłączenia do systemu SAP (po wykryciu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, umożliwiającym dokończenie operacji i wyjście z sali po zakończeniu)
1. Stolarka okienna – specjalistyczna
  1. pom. 2.28 / Sterownia
    1. O4 (1 szt.) – systemowy element zabudowy sal operacyjnych.
- Zewnętrzny wymiar okna – 3,30 x 1,15 m
- sposób otwierania - stałe
- Szkło ołowiane
    1. O5 (1 szt.) – Systemowy element zabudowy sal operacyjnych.
- Zewnętrzny wymiar okna – 3,85 x 1,15 m
- sposób otwierania - stałe
- Szkło ołowiane

ZESTAWIENIE
Lp.	Nazwa elementu	Jedn. Miary	ilość
1	Zabudowa Panelowa ścienna ze stali nierdzewnej	M2	238,43
2	Zabudowa Panelowa sufitowa ze stali nierdzewnej	m2	138,45
3	Drzwi płytowe medyczne – Dp12	Szt.	3
4	Drzwi płytowe medyczne – Dp13	Szt.	3
5	Drzwi płytowe medyczne – Dp14	Szt.	1
6	Drzwi płytowe medyczne – Dp15	Szt.	3
7	Okno wewnętrzne - O4	Szt.	1
8	Okno wewnętrzne – O5	Szt.	1