 AG.ZP.3320.91.19 - Zał. Nr 3

dot. Zakresu robót adaptacyjnych i wykończeniowych do wykonania, będących po stronie dostawcy aparatury medycznej w salach zabiegowych i operacyjnych w nowo wybudowanym budynku kardiologii.

Dostawca aparatury medycznej ma wykonać wg poniższych wymagań:

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH
ZABUDOWA PANELOWA ŚCIENNA:
- System konstrukcji nośnych mocowanych do ścian murowanych.
- System umożliwiający demontaż indywidualnego panela, w celu zapewnienia łatwego dostępu do późniejszych instalacji, zmian czy remontów.
- System pozwalający na montaż osłon radiologicznych (osłony przystosowane indywidualnie pod wybraną aparaturę).
- Łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji powierzchni.
- Efektywna ochrona przeciwko bakteriom.
- Odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.
- Możliwość zintegrowania innego sprzętu oraz wyposażenia medycznego np.: szafy, drzwi.
- Nowoczesny i estetyczny wygląd.
- Możliwość wyboru koloru dla panela przez Użytkownika.
- Pełna dowolność w wyborze powierzchni panela np.: naturalna stal nierdzewna, panele ocynkowane malowane, panele szklane itp.
ZABUDOWA PANELOWA SUFITOWA:
- System będący spójny z zabudową ścienną – tworzący całość.
- System zabudowy panelowej sufitowej umożliwiający zabudowę pomieszczeń ze stropami lanymi żelbetowymi, wykonany indywidualnie dla poszczególnych pomieszczeń, uwzględniający zabudowę innych elementów (np. nawiewy laminarne, lampy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, głośniki).
- System zapewniający szybki i łatwy dostęp do instalacji umieszczonych nad panelami sufitowymi poprzez możliwość demontażu pojedynczego panelu sufitowego.
- Wielkość standardowego panela sufitowego 600 x 600 mm. Dopuszcza się inny układ i inne wymiary.
- Panel sufitowy musi być przystosowany do możliwości zamontowania elementów budowlanych tj. lampy oświetleniowe, nawiewniki, sufity laminarne.
- Możliwość wyboru koloru dla panela sufitowego przez Użytkownika.
- Pełna dowolność w wyborze powierzchni panela np.: naturalna stal nierdzewna, panele ocynkowane malowane, panele szklane itp.
3. PODŁOŻA – POSADZKA.
- Wykładzina – jako materiał Inwestora.
- Ułożeniem wykładziny wraz z cokołami i przygotowanie podłoża są po stronie Oferenta.
- Wszystkie obsadzenia kanałów kablowych wykonuje dostawca aparatury medycznej. W jego zakres wchodzi wycięcie posadzki, obsadzenie kanałów, poprowadzenie przewodów i wykończenie.
- Wszystkie rodzaje kanałów kablowych są dopuszczalne.
- Połączenia progowe (spawanie wykładziny) między pomieszczeniami wykonuje Oferent.
- Wszystkie posadzki w zaplanowanym zakresie przed przystąpieniem do pracy należy zweryfikować czy nie ma widocznych spękań, spulchnieć i odprysków.
4. STOLARKA DRZWIOWA – SPECJALISTYCZNA
2.25 / Sala Zabiegowa Kardiochirurgiczna
Lp.	Symbol	Ilość [kpl]	Opis drzwi
1	Dp 12	1	Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG) / Poszycie ze stali nierdzewnej / Rama aluminiowa / wypełnienie z pianki PUR / wkładka ołowiana / z okienkiem z szybą ołowianą. / otwierane automatycznie – aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią obustronnie.
2	Dp 13	1	Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG) / Poszycie ze stali nierdzewnej / Rama aluminiowa / wypełnienie z pianki PUR / wkładka ołowiana / otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią z drugiej strony. / Listwa uderzeniowa.
3	Dp 15	1	Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG) / Poszycie ze stali nierdzewnej. / Rama aluminiowa. / wypełnienie z pianki PUR. / wkładka ołowiana / otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią. / Listwa uderzeniowa. / Możliwość podłączenia do systemu SAP (po wykryciu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, umożliwiającym dokończenie operacji i wyjście z sali po zakończeniu)
2.26 / Sala Zabiegowa Hybrydowa
1	Dp 12	1	Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG) / Poszycie ze stali nierdzewnej / Rama aluminiowa / wypełnienie z pianki PUR / wkładka ołowiana / z okienkiem z szybą ołowianą. / otwierane automatycznie – aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią obustronnie.
2	Dp 13	1	Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG) / Poszycie ze stali nierdzewnej / Rama aluminiowa / wypełnienie z pianki PUR / wkładka ołowiana / otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią z drugiej strony. / Listwa uderzeniowa.
3	Dp 15	1	Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG) / Poszycie ze stali nierdzewnej. / Rama aluminiowa. / wypełnienie z pianki PUR. / wkładka ołowiana. / Z okienkiem z szybą ołowianą. / otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią. / Listwa uderzeniowa. / Możliwość podłączenia do systemu SAP (po wykryciu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, umożliwiającym dokończenie operacji i wyjście z sali po zakończeniu)
2.29 / Sala Zabiegowa Elektroterapii
1	Dp 12	1	Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG) / Poszycie ze stali nierdzewnej / Rama aluminiowa / wypełnienie z pianki PUR / wkładka ołowiana / z okienkiem z szybą ołowianą. / otwierane automatycznie – aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią obustronnie.
2	Dp 13	1	Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG) / Poszycie ze stali nierdzewnej / Rama aluminiowa / wypełnienie z pianki PUR / wkładka ołowiana / otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią z drugiej strony. / Listwa uderzeniowa.
3	Dp 14	1	Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG) / Poszycie ze stali nierdzewnej. / Rama aluminiowa. / wypełnienie z pianki PUR. / wkładka ołowiana. / otwierane automatycznie – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią, a z drugiej strony. / Listwa uderzeniowa. / Możliwość podłączenia do systemu SAP (po wykryciu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, umożliwiającym dokończenie operacji i wyjście z sali po zakończeniu)
4	Dp 15	1	Drzwi płytowe medyczne (osłona przed promieniowaniem RTG) / Poszycie ze stali nierdzewnej. / Rama aluminiowa. / wypełnienie z pianki PUR. / wkładka ołowiana. / Z okienkiem z szybą ołowianą. / Otwieranie automatyczne – od strony sali operacyjnej aktywator zbliżeniowy bez kontaktu z dłonią. / listwa uderzeniowa. / Możliwość podłączenia do systemu SAP (po wykryciu pożaru drzwi powinny przejść w tryb automatyczny na zasilaniu akumulatorowym, umożliwiającym dokończenie operacji i wyjście z sali po zakończeniu)

5. STOLARKA OKIENNA - SPECJALISTYCZNA
2.26 / Sala Zabiegowa Hybrydowa / Sterownia
Lp.	Symbol	Ilość [kpl]	Opis okna
1	O4	1	Systemowy element zabudowy sal operacyjnych. / Zewnętrzny wymiar okna – 3,30 x 1,15 m / sposób otwierania - stałe / Szkło ołowiane
2.29 / Sala Zabiegowa Elektroterapii / Sterownia
1	O5	1	Systemowy element zabudowy sal operacyjnych. / Zewnętrzny wymiar okna – 3,85 x 1,15 m / sposób otwierania - stałe / Szkło ołowiane

6. DANE OBMIAROWE:

Lp.	Nr/nazwa pom.	Powierzchnia [m2]	Opis / wysokość do zabudowy	Powierzchnia ścian [m2]
1	2.25/Sala Zabiegowa Kardiochirurgiczna	42,86	Zabudowa panelowa wys. 3,30m	80,61
2	2.26/ Sala Zabiegowa Hybrydowa	56,93	Zabudowa panelowa wys. 3,30m	94,47
3	2.29 Sala Zabiegowa Elektroterapii	39,16	Zabudowa panelowa wys. 3,30m	70,89
		138,95		245,97

DODATKOWE INFORMACJE:
- Zleceniodawca zobowiązany jest wykonać osłony radiologiczne wg wymagań dostosowanych do aparatury. Sposób montażu oraz dobór grubości osłon ustala indywidualnie Oferent.
- Stropy konstrukcyjne – monolityczne, o gr. 24 cm z klasy betonu B37.
- Ścianki działowe z pustaków z gazobetonu o grubości 12cm murowane na zaprawie cementowo – wapiennej. Tynkowane zaprawą gładką cementowo – wapienną kl. III.
- Wysokość kondygnacji liczona od poziomu posadzki (warstwy wykończeniowej) do stropu właściwego (monolitycznego) +3,74m.
- Wysokość konstrukcji nośnej dostosowana do wysokości sufitu systemowego.
- Łącza paneli ściennych uszczelnione systemowymi uszczelkami silikonowymi lub równoważnym system zapewniające szczelność systemu.
- Do schładzania maszynowni zaprojektowano klimatyzator typu split (agregat na dachu budynku) o mocy chłodniczej Qchł. = 5,2 kW.
- Połączenia między zabudową ścienną a sufitowa wykonane za pomocą profili systemowych, wyklucza się zastosowanie połączeń silikonowych - brak możliwości dostania się zanieczyszczeń od dołu jak też od góry.
- Konstrukcje nośne składające się z różnych profili nośnych mają tworzyć stabilne rusztowanie. Rozmieszczenie punktów zawieszenia odpowiadające statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględniający warunki montażu infrastruktury.
- Elementy nośne i wsporcze zabudów mają być wykonane z materiałów dostępnych na rynku.
- Pomieszczenia o numerach 2.42/Pomieszczenie Techniczne i 2.37/ Pomieszczenie Techniczne do serwerowni stanowią oddzielną strefę oddzielenia przeciwpożarowego (ściany PPOŻ REI 120) wszystkie konieczne nowo powstałe przepusty instalacyjne, które są wymagane dla zadania należy wykonać na podstawie zapisów §234 z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Z powodu, że obecne roboty budowlane są znacząco powiązane z zadaniem zaleca się Oferentowi wykonanie wizji lokalnej w celu skalkulowania prac, które są wymagane pod indywidualnego producenta sprzętu i wyszczególnieniu ich w ofercie.
W głównej mierze Oferent powinien zweryfikować czy elementy takie jak klimatyzacja, wentylacja, układy elektryczne, SAP, otwory drzwiowe i okienne, gazy medyczne itp. dla zadania odpowiadają warunkom technicznym pod planowy montaż aparatury medycznej.
W razie nie zweryfikowania ewentualnych braków lub złych umiejscowień elementów budowlanych przed montażem aparatury medycznej Oferent pokryje je we własnym zakresie.