PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia : Modernizacja systemu odpylania i odprowadzenia spalin z kotła typu ERm 3,4-1,3 (2,95MW) zasilanego miałem węglowym - II etap.

Adres obiektu : Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV :

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
45251200-3 – Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71300000-0 – Usługi inżynieryjne

Zamawiający :	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22 – 400 Zamość
I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Założenie podstawowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji odpylania i odprowadzenia spalin z kotła typu ERm 3,4-1,3 (2,95MW) produkcji SEFAKO zasilanego miałem węglowym - II etap. Instalacja musi być zaprojektowana i wykonana od czopucha kotła do wejścia we wspólny kanał odprowadzający spaliny do komina.

Obecna instalacja jest wyposażona w następujący sprzęt:

a) typ zainstalowanego kotła – ERm 3,4 – 1,3, moc 2,95 MW prod. SEFAKO
- pojedynczy ruszt ruchomy,
- jedno wyjście spalin z kotła,
ilość spalin 5430 Nm3/h
b) typ zainstalowanych odpylaczy – MGK-12 – 2 szt. na kocioł.
- wydajność odpylaczy 0,82 – 1,7 m3/s
- prędkość wlotowa 17 m/s
  c) typ zainstalowanego obecnie wentylatora wyciągu spalin – WPPO 50
  - moc silnika 15 kW, 1460 obr./min.
Kotłownia Szpitalna pracuje w ruchu ciągłym 24 godziny na dobę przez cały rok.

Obowiązujące dla Szpitala normy emisji mierzone za odpylaczem :
- pył maksymalnie 200 mg/m3
- Dwutlenek siarki – 1500 mg/m3
- Dwutlenek azotu – 400 mg/m3
2. Wymagania techniczne

W ramach zamówienia wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylania i odprowadzenia spalin z kotła zasilanego miałem węglowym tak aby zapewniała prawidłową pracę kotła oraz spełniała obowiązujące normy emisji substancji zanieczyszczających w szczególności pyłu poniżej 200 mg/m3 dla całego zakresu obciążenia kotła. Przedmiotowa instalacja powinna być wykonana z wykorzystaniem obecnej infrastruktury (fundamenty). Urządzenia odpylające muszą być tak dobrane aby zapewniały prawidłową pracę kotła oraz spełnienie wymagań w zakresie emisji substancji zanieczyszczających. Instalacja musi być zaprojektowana i wykonana od czopucha (wyjścia spalin z kotła) do wejścia we wspólny kanał odprowadzający spaliny do komina.
Instalacja wyciągu spalin musi być wyposażona w wentylator napędzany silnikiem prądu zmiennego poprzez przetwornicę częstotliwości. Silnik wentylatora wyciągu spalin musi być przystosowany do pracy ciągłej na częstotliwość od 5 Hz do 50 Hz. Wszelkie przewody elektryczne muszą być położone w korytkach i zabezpieczone w taki sposób aby nie kolidowały z istniejącymi instalacjami kotłowni.
Sterowanie pracą wentylatora spalin powinno się odbywać z nowej szafy sterowniczej zlokalizowanej przy obecnie istniejącej szafie sterującej pracą kotła. Sterowanie wentylatora musi w pełni współpracować z zabezpieczeniami kotła zainstalowanymi w szafie sterowniczej. Modernizacja instalacji odpylania powinna zawierać wykonanie automatyki i dostosowanie jej do układu podmuchowego powietrza do kotła, synchronizacja z wyciągiem głównym.
Nowe kanały spalin muszą być zaprojektowane i wykonane z blachy stalowej gr. min. 5 mm. odpornej na ścieranie. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać farbą podkładową i nawierzchniową odporną na temperaturę min. 250oC. Izolacja kanałów spalin i urządzeń odpylających z wełny mineralnej niepalnej o grubości min. 100mm z płaszczem z blachy ocynkowanej (wewnątrz) i aluminiowo-cynkowej (zewnątrz) o grubości min. 1,0 mm (aluminiowej o gr. min. 0,8 mm)
Odprowadzenie pyłów z urządzeń odpylających wykonać do pojemników. Zamknięcia wysypu pyłów z urządzeń odpylających za pomocą szczelnych dozowników. Połączenie wysypu pyłów z urządzeń odpylających do pojemników musi być szczelne, uniemożliwiając w ten sposób niekontrolowane wydostawanie się pyłu poza pojemnik.
Instalacja musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób aby zapewniała normalną pracę jednego kotła oraz dwóch kotłów jednocześnie.

Do eksploatacji oraz pomiarów będzie użyty miał węglowy o następujących parametrach :
- sortyment – M II A
- wartość opałowa 22000 KJ/kg (+/- 1000 KJ/kg)
- zawartość popiołu – maksymalnie 18%
- zawartość siarki maksymalnie 0,6%

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – do dnia 30.09.2019 r. licząc od daty zawarcia umowy.

3. Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych wraz z technologią montażu

Dokumentacja powinna zawierać opis, rysunki, obliczenia i składać się z następujących części :

1. Projekt budowlano – wykonawczy instalacji wyciągu i odpylania spalin
  a) część technologiczna i budowlana
  b) część elektryczna
  c) DTR zainstalowanych urządzeń
  d) część AKPiA
2. Wykonawca musi uzyskać wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa pozwolenia i uzgodnienia.
3. Projekty budowlano – wykonawcze przed realizacją muszą być uzgodnione z Zamawiającym pod względem zastosowanych rozwiązań projektowych i materiałowych.
4. Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami panującymi na obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem tego, iż roboty będą prowadzone przy normalnej eksploatacji kotłowni.
5. Niezbędna do celów projektowania i realizacji zadania inwentaryzacja budowlana zostanie sporządzona przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem.
6. Zamawiający wymaga wydania projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej edytowalnej łącznie z wizualizacją w 1 egzemplarzu.
7. Wykonawca zapewni, że będzie prowadził nadzór autorski nad robotami i trakcie ich wykonywania.

4. Zakres robót demontażowych

Wykonawca wykona całość prac demontażowych związanych z istniejącą instalacją wyciągu i odpylania spalin a niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedłożoną i zatwierdzoną dokumentacją projektową.

5. Wymagania dodatkowe
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stanie nienaruszonym zdemontowane elementy instalacji oraz części nadające się do dalszej eksploatacji.
- Powstałe przy demontażu odpady żelaza i stali oraz odpady metali nieżelaznych należy zgromadzić w wyznaczonym punkcie na terenie Kotłowni,
- Pozostałe odpady, wytworzone przy demontażu Wykonawca usunie i zagospodaruje zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i przedstawi Zamawiającemu karty przekazania odpadów.

6. Prace rozruchowe

Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia instalacji, polegającej na uruchomienia kotła wraz z nową instalacją wyciągu i odpylania spalin i przeprowadzenia 72 godzinnego ruchu próbnego oraz wykonania pozostałych prac niezbędnych do zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia :
1. Wykonanie niezbędnych prób i odbiorów.
2. Wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz skuteczności działania instalacji odpylania - dwa pomiary bezpośrednio po zakończeniu inwestycji do 30.09.2019 r.
3. Wykonanie trzeciego kontrolnego pomiaru w terminie do 30 marca 2020 r. na zlecenie i w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Przeszkolenie na terenie obiektu, obsługi w zakresie :
  - eksploatacji instalacji
  - przeglądów i remontów bieżących,
  - sterowania
  - zasad gwarancji
  - sposobami zgłoszenia awarii i usterek
5. Załączyć instrukcję przeprowadzania rozruchu.

7. Wymagania końcowe

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego robót jest stwierdzenie – potwierdzone wynikami pomiarów, że przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry dotyczące emisji substancji zanieczyszczających.
Wszystkie pomiary będą wykonane na zlecenie i koszt Wykonawcy przez niezależny i uprawniony podmiot.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 3 letniej pełnej gwarancji na całość wykonanych robót i zainstalowanych urządzeń.
Zamawiający proponuje następujące warunki płatności :
- 4/5 wynagrodzenia bezpośrednio po wykonaniu instalacji oraz stwierdzeniu skuteczności odpylania pomiarami (dwa pomiary)
- 1/5 wynagrodzenia po wykonaniu trzeciego pomiaru kontrolnego w terminie do 30 marca 2020 r. i stwierdzeniu skuteczności odpylania.

8. Część informacyjna.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) i Polskimi Normami.
2. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.
3. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.